## Products
PRODUCT NAME | EBLA04-08EV3
[5 empty] | EBLA04E2V3 | EBLA06E2V3 | EBLA08E2V3
Vykurovací výkon | Men. |  |  | kW | 4.30 (1), 4.60 (2) | 6.00 (1), 5.90 (2) | 7.50 (1), 7.80 (2)
Chladiaci výkon | Men. |  |  | kW | 4.86 (1), 4.52 (2) | 5.83 (1), 5.09 (2) | 6.18 (1), 5.44 (2)
Príkon | Chladenie |  | Men. | kW | 0.820 (1), 1.36 (2) | 1.08 (1), 1.55 (2) | 1.19 (1), 1.73 (2)
| Kúrenie |  | Men. | kW | 0.840 (1), 1.26 (2) | 1.24 (1), 1.69 (2) | 1.63 (1), 2.23 (2)
COP |  |  |  |  | 5.10 (1), 3.65 (2) | 4.85 (1), 3.50 (2) | 4.60 (1), 3.50 (2)
EER |  |  |  |  | 5.91 (1), 3.32 (2) | 5.40 (1), 3.28 (2) | 5.19 (1), 3.14 (2)
Vonkajšie rozmery | Jednotka |  | Výška | mm | 770 | 770 | 770
|  |  | Šírka | mm | 1,250 | 1,250 | 1,250
|  |  | Hĺbka | mm | 362 | 362 | 362
Hmotnosť | Jednotka |  |  | kg | 88.0 | 88.0 | 88.0
Prevádzkový rozsah | Heating | Strana vody | Min. | °C | 9 (3) | 9 (3) | 9 (3)
|  |  | Max. | °C | 65 (3) | 65 (3) | 65 (3)
| Chladenie | Okolitá teplota | Min. | °CDB | 10 (3) | 10 (3) | 10 (3)
|  |  | Max. | °CDB | 43 | 43 | 43
|  | Strana vody | Min. | °C | 5 (3) | 5 (3) | 5 (3)
|  |  | Max. | °C | 22 | 22 | 22
| Teplá úžitková voda | Okolitá teplota | Min. | °CDB | -27 | -27 | -27
|  |  | Max. | °CDB | 35 | 35 | 35
|  | Strana vody | Min. | °C | 25 | 25 | 25
|  |  | Max. | °C | 55 (3) | 55 (3) | 55 (3)
Úroveň akustického výkonu | Kúrenie |  | Men. | dBA | 58.0 (1) | 60.0 (1) | 62.0 (1)
| Chladenie |  | Men. | dBA | 61.0 (1) | 62.0 (1) | 62.0 (1)
Hladina akustického tlaku | Kúrenie |  | Men. | dBA | 44.0 (1) | 47.0 (1) | 49.0 (1)
| Chladenie |  | Men. | dBA | 48.0 (1) | 49.0 (1) | 50.0 (1)
Chladiace médium | Typ |  |  |  | R-32 | R-32 | R-32
| GWP |  |  |  | 675.0 | 675.0 | 675.0
| Náplň |  |  | kg | 1.35 | 1.35 | 1.35
Vykur. priestoru | Priemerné podnebie – výstup vody 55°C | Všeobecné | SCOP |  | 3.29 | 3.28 | 3.35
|  |  | Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru |  | A++ | A++ | A++
| Priem. podnebie – výstup vody 35°C | Všeobecné | SCOP |  | 4.54 | 4.52 | 4.61
|  |  | Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru |  | A+++ | A+++ | A+++
Súčasť kompresora | Hlavné napájanie |  | Fáza |  | 3N | 3N | 3N
|  |  | Napätie | V | 220 | 220 | 220
Power supply | Názov |  |  |  | V3 | V3 | V3
| Phase |  |  |  | 1~ | 1~ | 1~
| Frekvencia |  |  | Hz | 50 | 50 | 50
| Napätie |  |  | V | 230 +/-10% | 230 +/-10% | 230 +/-10%
Poznámky |  |  |  |  | (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (1) - Stav 1: chladenie Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)
[5 empty] | (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) | (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C) | (2) - Stav 2: chladenie Ta 35 °C - LWE 7℃ (DT = 5 °C); kúrenie Ta DB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45℃ (DT = 5 °C)
[5 empty] | (3) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu | (3) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu | (3) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu