## Products
PRODUCT NAME | EBLA09-14DW1
[5 empty] | EBLA09DAW1 | EBLA11DAW1 | EBLA14DAW1
Vykurovací výkon | Men. |  |  | kW | 9.37 (1), 9.00 (2) | 10.6 (1), 9.82 (2) | 12.0 (1), 12.5 (2)
Chladiaci výkon | Men. |  |  | kW | 9.35 (3), 9.10 (4) | 11.6 (3), 11.5 (4) | 12.8 (3), 12.7 (4)
Príkon | Chladenie |  | Men. | kW | 2.79 (3), 1.71 (4) | 3.56 (3), 2.17 (4) | 4.06 (3), 2.51 (4)
| Kúrenie |  | Men. | kW | 1.91 (1), 2.43 (2) | 2.18 (1), 2.68 (2) | 2.46 (1), 3.42 (2)
COP |  |  |  |  | 4.91 (1), 3.71 (2) | 4.83 (1), 3.66 (2) | 4.87 (1), 3.64 (2)
EER |  |  |  |  | 3.35 (3), 5.34 (4) | 3.26 (3), 5.31 (4) | 3.16 (3), 5.04 (4)
Vonkajšie rozmery | Jednotka |  | Výška | mm | 870 | 870 | 870
|  |  | Šírka | mm | 1,380 | 1,380 | 1,380
|  |  | Hĺbka | mm | 460 | 460 | 460
Hmotnosť | Jednotka |  |  | kg | 147 | 147 | 147
Ventilátor | Prietok vzduchu | Kúrenie | Vysoké | m³/min | 48.0 | 55.8 | 70.4
|  | Chladenie | Vysoké | m³/min | 63.1 | 70.4 | 85.0
Prevádzkový rozsah | Heating | Strana vody | Min. | °C | 9 (6) | 9 (6) | 9 (6)
|  |  | Max. | °C | 60 (6) | 60 (6) | 60 (6)
| Chladenie | Okolitá teplota | Min. | °CDB | 10 | 10 | 10
|  |  | Max. | °CDB | 43 | 43 | 43
|  | Strana vody | Min. | °C | 5 | 5 | 5
|  |  | Max. | °C | 22 | 22 | 22
| Teplá úžitková voda | Okolitá teplota | Min. | °CDB | -25 | -25 | -25
|  |  | Max. | °CDB | 35 | 35 | 35
|  | Strana vody | Min. | °C | 25 | 25 | 25
|  |  | Max. | °C | 55 (6) | 55 (6) | 55 (6)
Chladiace médium | Typ |  |  |  | R-32 | R-32 | R-32
| GWP |  |  |  | 675.0 | 675.0 | 675.0
| Náplň |  |  | kg | 3.80 | 3.80 | 3.80
Vykur. priestoru | Priemerné podnebie – výstup vody 55°C | Všeobecné | SCOP |  | 3.44 | 3.37 | 3.42
|  |  | Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru |  | A++ | A++ | A++
| Priem. podnebie – výstup vody 35°C | Všeobecné | SCOP |  | 4.82 | 4.73 | 4.70
|  |  | Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru |  | A+++ | A+++ | A+++
Súčasť kompresora | Hlavné napájanie |  | Fáza |  | 3N | 3N | 3N
|  |  | Napätie | V | 400 | 400 | 400
Power supply | Názov |  |  |  | W1 | W1 | W1
| Phase |  |  |  | 3~ | 3~ | 3~
| Frekvencia |  |  | Hz | 50 | 50 | 50
| Napätie |  |  | V | 400 | 400 | 400
Poznámky |  |  |  |  | (1) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) | (1) - Podmienka: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
[5 empty] | (2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) | (2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C) | (2) - Podmienka: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt = 5 °C)
[5 empty] | (3) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB | (3) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB | (3) - Chladenie: EW 12℃; LW 7℃; podmienky prostredia: 35° CDB
[5 empty] | (4) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB | (4) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB | (4) - Chladenie: EW 23℃; LW 18℃; podmienky prostredia: 35° CDB
[5 empty] | (5) - Podľa normy EN14825 | (5) - Podľa normy EN14825 | (5) - Podľa normy EN14825
[5 empty] | (6) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu | (6) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu | (6) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu
[5 empty] | (7) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku. | (7) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku. | (7) - V závislosti od prevádzkového režimu, prečítajte si inštalačnú príručku.