## Products
PRODUCT NAME | ELVH-E9W
[5 empty] | ELVH12S18EJ9W | ELVH12S23EJ9W
Opláštenie | Farba |  |  |  | Biela + čierna | Biela + čierna
| Materiál |  |  |  | Predobalený tabuľový plech | Predobalený tabuľový plech
Vonkajšie rozmery | Jednotka |  | Výška | mm | 1,655 | 1,855
|  |  | Šírka | mm | 595 | 595
|  |  | Hĺbka | mm | 634 | 634
Hmotnosť | Jednotka |  |  | kg | 120 | 129
PED | Kategória |  |  |  | Kategória II | Kategória II
Sound power level | Nom. |  |  | dBA | 44.0 (4) | 44.0 (4)
Hladina akustického tlaku | Men. |  |  | dBA | 30.0 (4) | 30.0 (4)
Operation range | Heating | Strana vody | Min. | °C | 15 (5) | 15 (5)
|  |  | Max. | °C | 65 (5) | 65 (5)
| Chladenie | Okolitá teplota | Min. | °CDB | 10 (5) | 10 (5)
|  | Strana vody | Min. | °C | 5 (5) | 5 (5)
|  |  | Max. | °C | 22 (5) | 22 (5)
Power supply | Názov |  |  |  | Pozrite si poznámku 6 | Pozrite si poznámku 6
Elektrický ohrievač | Zdroj napájania |  | Názov |  | 9W | 9W
|  |  | Fáza |  | 3 | 3
|  |  | Napätie | V | 400 | 400
| Odporúčané poistky |  |  | A | 20.000 (7) | 20.000 (7)
Poznámky |  |  |  |  | (1) - V závislosti od prevádzkového režimu sa prevádzková oblasť rozšíri na nižšie prietoky – pozrite si krivku ESP. | (1) - V závislosti od prevádzkového režimu sa prevádzková oblasť rozšíri na nižšie prietoky – pozrite si krivku ESP.
[5 empty] | (2) - Na základe dT 45 K | (2) - Na základe dT 45 K
[5 empty] | (3) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby | (3) - Vrátane potrubia + PHE + záložný ohrievač; bez expanznej nádoby
[5 empty] | (4) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°. | (4) - Odmerané s tlakovou stratou 10 kPa vo vykurovacom systéme s prevádzkovou teplotou odtokovej vody 47 až 55°C v miestnosti s teplotou okolia 20°C. DB/WB 7°C/6°.
[5 empty] | (5) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu | (5) - Viac podrobností nájdete na nákrese prevádzkového rozsahu
[5 empty] | (6) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie. | (6) - Vyššie uvedená spotreba energie jednotky s výmenníkom je iba pre záložný ohrievač. Rozvádzač a čerpadlo jednotky s výmenníkom je napájané z vonkajšej jednotky. Voliteľná domáca nádrž na horúcu vodu má oddelené napájanie.
[5 empty] | (7) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia) | (7) - 4 póly 20 A krivka 400 V trieda vypnutia C (pozrite si schému zapojenia)